Załącznik Nr 6.1. do SIWZ

SP.ZP.272.5.2020.II.ORP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Nazwa przedmiotu zamówienia:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysowej dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Tadeusza Kościuszki 131, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem pozwolenia na budowę”.

- Lokalizacja inwestycji:

Dz. nr 81/20, 81/10, 81/17, AM-9 obręb Południe

50-440 Wrocław, ul. Tadeusza Kościuszki 131.

- Zamawiający:

Powiat Wrocławski, 50-440 Wrocław, ul. Tadeusza Kościuszki 131.

- Nazwy i Kody CPV:

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

71300000-1 Usługi inżynieryjne

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71313400-9 Ocena wpływu projektu budowlanego na środowisko naturalne

71313430-8 Analiza wskaźników ekologicznych dla projektu budowlanego

- Zespół sporządzający opracowanie:

- Katarzyna Korczyńska-Hanak,

- Wojciech Wilk,

- Leokadia Becla-Domańska,

- Robert Cisło,

- Paweł Ossuch,

- Piotr Rudziński

- Zenon Gali

Wrocław, styczeń 2020 r.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

| NR | NAZWA | STRONA |
| --- | --- | --- |
|  | STRONA TYTUŁOWA |  |
| I. | INFORMACJA OGÓLNA | 3 |
| 1. | Cel inwestycji | 3 |
| 2. | Stan istniejący | 3 |
| 1) | Istniejący stan zagospodarowania | 3 |
| 2) | Istniejąca infrastruktura techniczna terenu | 4 |
| 3) | Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia | 4 |
| 3. | Przepisy prawa związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego | 4 |
| II. | OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | 5 |
| III. | OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | 7 |
| IV. | SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA W STOSUNKU DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | 8 |
| 1. | Podstawowy zakres prac | 8 |
| 2. | Szczegółowy zakres prac | 9 |
| 3. | Wymagana ilość przekazanej dokumentacji dla Zamawiającego | 10 |
| 4. | Nadzór autorski | 10 |
| 5. | Informacje dodatkowe | 11 |
| V. | OPIS ZAŁOŻEŃ I PLANOWANYCH ROZWIĄZAŃ | 12 |
| 1. | Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu – założenia | 12 |
| 2. | Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe i stawiane wymagania | 12 |
| 3. | Wymogi w stosunku do układu przestrzenno-funkcjonalnego PARKINGU | 13 |
| 4. | Infrastruktura techniczna budynku | 14 |
| 5. | Zasilanie budynku | 15 |
| 6. | Układ przestrzenno-funkcjonalny budynku | 15 |
| 7. | Planowana funkcja pomieszczeń | 16 |
| 8. | Zestawienie pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach | 16 |
| VI. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO BUDYNKU | 18 |
| 1. | Wymagania ogólne w stosunku do budynku i zagospodarowania terenu | 18 |
| 2. | Wymagania dotyczące rozwiązań projektowych i materiałowych | 20 |
| 3. | Wymagania architektoniczne i konstrukcyjne i instalacyjne | 20 |
| 4. | Wymagania dotyczące wykończenia | 20 |
| 5. | Rodzaj infrastruktury technicznej budynku i wymagania w stosunku do systemów | 22 |
| 6. | Infrastruktura sieci LAN – wymagania | 24 |
| 7. | Minimalne wymagania, opis wykonania i standardy dotyczące systemu i komponentów okablowania strukturalnego Normy | 25 |
| 1) | Wymogi w stosunku do wykonania okablowania | 25 |
| 2) | Minimalne wymagania w stosunku do okablowania strukturalnego | 25 |
| 3) | Wymagania w stosunku do systemu oznaczeń kabli | 27 |
| 8. | Minimalne wymagania dotyczące urządzeń aktywnych | 27 |
| 9. | Wymagania w stosunku do sieci telekomunikacyjnej | 27 |
| 10. | Wymagania w stosunku do klimatyzacji | 28 |
| VII. | CZĘŚĆ INFORMACYJNA | 28 |
| 1. | Oświadczenie Zamawiającego | 28 |
| 2. | Termin realizacji | 28 |
| 3. | Odbiór prac projektowych | 29 |
| 4. | Inne informacje | 29 |
| VII. | SPIS ZAŁĄCZNIKÓW | 29 |

CZĘŚĆ OPISOWA

- INFORMACJA OGÓLNA:

- Cel inwestycji:

Nadrzędnym celem inwestycji jest poprawa jakości obsługi mieszkańców i klientów Starostwa Powiatowego we Wrocławiu poprzez rozbudowę przestrzeni użytkowej oraz optymalizację rozwiązań funkcjonalnych i ekologicznych w budynku urzędu oraz w jego bezpośrednim otoczeniu.

Realizacja inwestycji jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne wynikające z dynamiki zmian demograficznych w powiecie, skutkujących gwałtownym i pogłębiającym się wzrostem liczby mieszkańców na tym obszarze, a co za tym idzie, również klientów urzędu. Skala problemu w szczególności dotyka klientów wydziałów technicznych starostwa, zwłaszcza Wydziału Komunikacji, gdzie komfort obsługi klientów i warunków pracy urzędników ulega systematycznemu pogorszeniu, proporcjonalnie do utrzymującego się wzrostu liczby jego klientów. Zwiększenie powierzchni użytkowej, wraz z planowanym równolegle wzrostem liczby stanowisk obsługi, pozwoli w dużym stopniu zniwelować ten problem w przyszłości.

Poza zwiększeniem powierzchni biurowych i sal obsługi, inwestycja zakłada również zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni na potrzeby organizacji spotkań, szkoleń, konferencji i innych projektów z udziałem mieszkańców i partnerów powiatu, w tym również przedstawicieli różnych grup społeczno-zawodowych w powiecie. Poprawa infrastruktury lokalowej w tym zakresie pozwoli na stworzenie odpowiednich warunków do realizacji kluczowych celów strategicznych Powiatu Wrocławskiego: budowania tożsamości i integracji lokalnej, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenia partycypacji społecznej w powiecie wrocławskim. Realizacja inwestycji zabezpieczy tym samym obecne jak i przyszłe potrzeby samorządu, stanowiąc odpowiedź na wyzwania społeczno-gospodarcze związane z dynamicznym rozwojem tego obszaru.

Pozytywnym efektem inwestycji będzie również poprawa funkcjonalności oraz estetyki terenu przynależnego do siedziby Starostwa, pełniącego funkcję parkingu. Budynek, jak i jego otoczenie zewnętrzne, będą w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, dysfunkcją wzroku czy słuchu, a także dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Realizacja inwestycji pozwoli ponadto na zwiększenie efektywności energetycznej budynku, poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii wykorzystujących odnawialne źródła ciepła, co w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i tym samym do poprawy stanu środowiska, a także zdrowia i warunków życia okolicznych mieszkańców.

- Stan istniejący:

- Istniejący stan zagospodarowania:

Teren inwestycji stanowią działki 81/20, 81/10, 81/17, obręb ewidencyjny Południe, na którym do 2009 r. funkcjonowała baza PKS z różnymi obiektami budowlanymi. W czasie budowy budynku Starostwa Powiatowego w 2009 r., budynki bazy PKS zostały wyburzone. Teren nie objęty zabudową został przeznaczony na parking, na którym wykonano nawierzchnię asfaltową. Pod nawierzchnią parkingu znajdują się fundamenty wcześniejszej zabudowy. Obecnie na terenie zlokalizowany jest budynek Starostwa Powiatowego we Wrocławiu składający się z dwóch skrzydeł A i B. Jest to budynek pięciokondygnacyjny z podziemnym garażem i częścią piwniczną. W części południowej zlokalizowana jest stacja transformatorowa o mocy 630 kVA. Obok niej zlokalizowana jest zadaszona obudowa śmietnikowa oraz wiata. Wjazd na teren poprzez zjazd z drogi publicznej od ul. Kościuszki. Na wewnętrzny układ komunikacyjny składa się droga pożarowa z parkingiem oraz chodniki komunikacji ogólnej. Na terenie znajdują się niewielkie przestrzenie zieleni.

- Istniejąca infrastruktura techniczna terenu:

Teren uzbrojony jest w sieci, instalacje oraz przyłącza tj. wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczną, gazową, teletechniczną.

- Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

- zamawiający wykonał schemat ideowy rozbudowy siedziby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu o budynek nazwany skrzydłem C. Przedstawiony schemat ma charakter poglądowy, oparty jest na podstawie potrzeb i doświadczeń Zamawiającego, które nie uwzględniają wszystkich wymogów przepisów prawa budowlanego, w zakresie projektowania i eksploatacji, funkcjonowania, przepisów, w tym w zakresie ochrony ppoż. i higieniczno-sanitarnych,

- teren inwestycji znajduje się w obszarze objętym ścisłą ochroną konserwatorską układu urbanistycznego oraz ochrony zabytków archeologicznych, w związku z powyższym dokumentacja wymaga uzyskania odpowiednich uzgodnień i decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu,

- Zamawiający nie posiada mapy do celów projektowych,

- Zamawiający nie posiada bilansów mocy elektrycznej, cieplnej, ilości odprowadzanych ścieków, ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych,

- Zamawiający nie posiada warunków technicznych na przyłączenie do sieci energetycznej,

- z posiadanej wiedzy Zamawiającego, do istniejącej trafostacji o mocy 630 kVA przyłączony jest jeden odbiorca, którego moc przyłączeniowa wynosi 450 kW,

- Zamawiający nie posiada warunków technicznych na przyłączenie do sieci wodociągowej, odprowadzenia wód deszczowych i odprowadzenia ścieków,

- Zamawiający nie posiada warunków technicznych na przyłączenie do miejskiej sieci cieplnej i przyłącza do sieci gazowej,

- w zakresie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej przewiduje się wykonanie przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, instalacji deszczowej, przyłącza energetycznego, przyłącza do sieci gazowej lub ciepłowniczej,

- istniejące sieci podziemne kolidujące z projektowanym budynkiem muszą być przełożone poza obrys budynku,

- działki 81/20, 81/10, 81/17 AM-9 obręb Południe, objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Nr X/209/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części „D” obszaru Przedmieścia Oławskiego we Wrocławiu, terenu oznaczonego jako 3.U,

- ograniczenia zabudowy:

- od południa: istniejąca stacja transformatorowa o mocy 630 kVA, droga wewnętrzna, dojazd do parkingu oraz wjazd do garażu podziemnego – poziom -1 budynku C,

- od północy: budynek B Starostwa Powiatowego,

- od wschodu: sieć SN,

- od zachodu: granica z działką nr 94/2.

- Przepisy prawa związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

Całe zamierzenie budowlane musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i normami, a w szczególności zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.);

- Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389 z późn. zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935 z późn. zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.);

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55);

- Standardami oraz Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696 z późn. zm.);

- Innymi ustawami i rozporządzeniami, specyfikacjami, Polskimi Normami niewyszczególnionymi powyżej, niezbędnymi w przebiegu procesu projektowania, w celu osiągnięcia zamierzonego celu i wymagań Zamawiającego;

- Ustaleniami, w zakresie zastosowanych rozwiązań funkcjonalnych, programowych oraz projektowych Wykonawcy z Zamawiającym.

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający będą dokumentować przebieg procesu projektowego poprzez notatki, protokoły z narad, korespondencje mające wpływ na proces postępowania projektowego. Dokumenty te powinny być załączone jako załączniki do dokumentacji odbiorowej Zamawiającemu.

- OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysowej, na rozbudowę siedziby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na realizację inwestycji oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

- Opracowana dokumentacja projektowa będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia 
w procedurze przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych. 
W związku z tym dokumentacja musi spełniać wymagania dla opisu przedmiotu zamówienia narzucone ustawą Prawo zamówień publicznych, a także być zgodna z obowiązującymi wymaganiami innych ustaw i norm, zasadami wiedzy technicznej oraz ustaleniami dokonanymi ze służbami Zamawiającego.

- W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca sporządzi projekt aranżacji wnętrz wybranych pomieszczeń.

- Zakres opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej winien obejmować:

- Budowę skrzydła C;

- Przebudowę Wydziału Komunikacji, zajmującego część parteru budynku B;

- Zmianę źródła ciepła obecnego budynku Starostwa Powiatowego;

- Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową parkingu;

- Wykonanie niezbędnej infrastruktury;

- Aranżację wybranych wnętrz.

- Zakres prac podzielono na etapy:

- Etap I:

- wykonanie mapy do celów projektowych,

- wykonanie badań geologicznych gruntu,

- wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego budynku w zakresie niezbędnym, w celu prawidłowego wykonania Umowy,

- wykonanie koncepcji i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego;

- Etap II:

- uzyskanie niezbędnych do celów projektowych warunków technicznych przyłączenia budynku do sieci,

- opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego,

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

- opracowanie scenariusza pożarowego,

- uzyskanie niezbędnych opinii rzeczoznawców, uzgodnień i zatwierdzeń odpowiednich instytucji, miedzy innymi (p.poż, sanepid, ochrona środowiska, konserwatora zabytków),

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień, decyzji i opinii wymaganych do otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przygotowanie i złożenie kompleksowego wniosku o pozwolenie na budowę w imieniu Zamawiającego,

- uzyskanie pozytywnej opinii Komisji Oceny Projektów powołanej przez Zamawiającego dla poszczególnych etapów projektu i jego zawartości (projektu budowlanego wielobranżowego, projektów wykonawczych wielobranżowych, rodzajów proponowanych materiałów budowlanych, instalacyjnych, wyposażenia technologicznego itp.),

- uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę,

- przekazanie do zaakceptowania przez Zamawiającego ostatecznej wersji opracowanej dokumentacji projektowej;

- Etap III:

- wykonanie wielobranżowych projektów wykonawczych – oddzielnie dla poszczególnych branż,

- wykonanie projektu wyposażenia i aranżacji wnętrz, w tym dla wybranych pomieszczeń Wydziału Komunikacji i Sali wykładowo-szkoleniowej wraz ze specyfikacją sprzętu 
i wyposażenia oraz ich opisem i kosztami,

- wykonanie projektów zabezpieczeń budynku istniejącego, w razie takiej potrzeby,

- wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych – oddzielnie dla poszczególnych branż. oraz WKI (Wartość Kosztorysowa Inwestycji) i zbiorcze zestawienie kosztorysów w rozbiciu na branże i działy,

- wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – oddzielnie dla poszczególnych branż (STWIOR),

- opracowanie odpowiedzi na pytania do przetargu na wykonanie robót budowlanych i dokonywanie modyfikacji (zmian) opracowań projektowych wynikających z ww. pytań i odpowiedzi, w razie takiej potrzeby,

- przeniesienie na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych i własności przedmiotowych projektów, co nastąpi wraz z przekazaniem tych projektów;

- Etap IV:

- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania przez Wykonawcę robót budowlanych do czasu ich zrealizowania i odebrania protokołem odbioru końcowego oraz do skutecznego zakończenia procedury odbiorowej przed organami nadzoru budowlanego.

- OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

- Zamawiający oczekuje zaprojektowania budynku wyposażonego w różnego rodzaju odnawialne źródła energii. W celu podjęcia przez Zamawiającego decyzji, w zakresie doboru rodzaju, ilości i wielkości odnawialnych źródeł energii pod względem najkorzystniejszego układu, efektywności energetycznej, opłacalności i kosztów budowy, wymagane jest aby Wykonawca w pierwszej fazie projektowania przedstawił Zamawiającemu w formie audytu co najmniej dwa rozwiązania. W opracowaniu winny być zawarte rozwiązania w zakresie, rodzaju, wielkości i ilości proponowanych odnawialnych źródeł energii, popartych wyliczeniami i bilansem opłacalności w stosunku do kosztów budowy oraz przedstawienie wad i zalet każdego z tych rozwiązań. W opracowaniu należy również przedstawić najbardziej efektywne rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne proponowanych przegród budowlanych, zewnętrznych parametrów cieplnych stolarki okiennej itp. Wykonanie audytu pozwoli wybrać Zamawiającemu najbardziej odpowiedni układ odnawialnych źródeł energii w celu osiągniecia najkorzystniejszych efektów energetycznych i finansowych.

- Źródłem ciepła, poza odnawialnymi źródłami energii, będzie kotłownia gazowa lub węzeł cieplny. Wybór konkretnego źródła ciepła Zamawiający uzależnia od wydanych warunków technicznych przez dystrybutorów poszczególnych mediów .

- Dokumentacja musi być kompletna i posiadać wszystkie opracowania niezbędne do zrealizowania robót budowlanych i wyposażenia obiektu. Winna uwzględniać wszystkie założenia Zamawiającego i potrzeby wynikłe w procesie projektowania.

- Na każdym etapie opracowania dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania warunków od Zamawiającego oraz do konsultacji z Zamawiającym i uzyskania jego akceptacji dla zastosowanych rozwiązań, doboru materiałów i urządzeń w określonych częściach projektu.

- Wykonawca zobowiązany jest do opisywania w projektach proponowanych materiałów, urządzeń, sprzętu i wyposażenia za pomocą parametrów technicznych, bez podawania ich nazw (zgodnie z ustawą Pzp).

- Dokumentacja projektowa powinna w pełni dostosować obszar objęty opracowaniem 
i nowo projektowany budynek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz umożliwiać dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

- Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich norm, przepisów i instrukcji. Niewyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych, nie zwalnia Projektanta od ich stosowania.

- Rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku 
o wydanie pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze, podlegać będą zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Projektant zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt budowlany, celem jego zatwierdzenia, najpóźniej 3 tygodnie przed złożeniem go do Urzędu. Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego zaopiniowania dokumentacji, w terminie umożliwiającym Projektantowi jej ewentualną poprawę.

- Zamawiający wymaga, aby projektowane elementy konstrukcyjne budynku miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat. Sieci i instalacje w zakresie orurowania 
i oprzewodowania, powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat.

UWAGA:

Wszelkie prace projektowe lub czynności nie wyszczególnione w powyższym opisie, 
a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowych, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji, należy traktować jako oczywiste i uwzględniać w kosztach 
i terminach wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający oczekuje opracowania 
i przekazania kompletnej dokumentacji, która będzie stanowić opis przedmiotu zamówienia 
w procedurze przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych.

- SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA W STOSUNKU DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

- Podstawowy zakres prac projektowych obejmuje:

- Wykonanie:

- mapy do celów projektowych,

- inwentaryzacji stanu istniejącego,

- koncepcji uzgodnionej i zatwierdzonej przez Zamawiającego,

- projektu budowlanego wielobranżowego,

- wielobranżowych projektów wykonawczych – oddzielnie dla poszczególnych branż,

- projektu wyposażenia i aranżacji wnętrz dla wybranych pomieszczeń Wydziału Komunikacji ze specyfikacją sprzętu i wyposażenia oraz ich opisem i kosztami,

- projektów zabezpieczeń budynku istniejącego,

- przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych – oddzielnie dla poszczególnych branż oraz WKI (Wartość Kosztorysowa Inwestycji) i zbiorcze zestawienie kosztorysów w rozbiciu na branże i działy,

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – oddzielnie dla poszczególnych branż (STWIOR);

- Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- Opracowanie scenariusza pożarowego;

- Uzyskanie niezbędnych do celów projektowych warunków i/lub opinii rzeczoznawców, uzgodnień, decyzji i zatwierdzeń odpowiednich instytucji, miedzy innymi (p.poż, sanepid, ochrona środowiska, konserwatora zabytków);

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień, decyzji i opinii, wymaganych do otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przygotowanie i złożenie kompleksowego wniosku o pozwolenie na budowę w imieniu Zamawiającego;

- Uzyskanie pozytywnej opinii Komisji Oceny Projektów, powołanej przez Zamawiającego dla poszczególnych etapów projektu i jego zawartości (projektu budowlanego wielobranżowego, projektów wykonawczych wielobranżowych, rodzajów proponowanych materiałów budowlanych, instalacyjnych, wyposażenia technologicznego itp.);

- Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę;

- Nadzór autorski.

W celu wykonania zakresu prac opisanych w rozdziale IV ust. 1 należy:

- Wykonać inwentaryzację budynku Starostwa Powiatowego w niezbędnym zakresie dla zaprojektowania prawidłowych zabezpieczeń istniejącego budynku, a w szczególności projektu zabezpieczeń w trakcie wykopów i ich odwodnienia oraz w celu wykonania połączeń instalacji cieplnej i ciepłej wody w istniejącym budynku z nowo zaprojektowanym źródłem ciepła;

- Sporządzić bilanse mocy elektrycznej, cieplnej, ilości odprowadzanych ścieków, odprowadzanych wód deszczowych i na ich podstawie w imieniu Zamawiającego uzyskać:

- warunki techniczne przyłączenia do sieci energetycznej,

- warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej,

- warunki techniczne odprowadzenia ścieków do kanalizacji sanitarnej,

- warunki techniczne odprowadzenia wód deszczowych,

- warunki techniczne przyłączenia do miejskiej sieci cieplnej,

- warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej,

- inne uzgodnienia i inne warunki techniczne niewymienione powyżej, a niezbędne do prawidłowego opracowania dokumentacji;

- Wykonać badania geologiczne podłoża gruntowego i odkrywki w niezbędnym zakresie;

- Uzyskać mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych;

- Uzyskać wypisy i wyrysy z rejestru gruntów dla działek, na których realizowane będzie zadanie inwestycyjne; mapy władania i inne niezbędne dokumenty do realizacji prac projektowych;

- Opracować opinie/ekspertyzy stanu technicznego istniejącego budynku Starostwa Powiatowego i ewentualny wpływ planowanej rozbudowy na jego stan techniczny;

- Uzgodnić z Zamawiającym zaproponowany układ funkcjonalny;

- Uzgodnić z Zamawiającym planowane rozwiązania techniczne i technologiczne.

- Szczegółowy zakres prac obejmuje m.in.:

- Projekt zagospodarowania terenu wraz z małą architekturą dla całego obszaru objętego opracowaniem w tym:

- projekty dróg, placów i parkingów (w tym: organizacji ruchu), oświetlenia, ogrodzeń niezbędnych w celu zabezpieczenia urządzeń technicznych, zieleni, odprowadzenia wód opadowych,

- projekty niezbędnych przyłączy,

- projekty przebudowy (przełożenia) ewentualnych kolizji istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego z projektowaną infrastrukturą;

- Projekt architektoniczny zwierający wszystkie szczegółowe rozwiązania;

- Projekt konstrukcyjny zwierający wszystkie szczegółowe rozwiązania;

- Projekty przyłączy wszystkich niezbędnych sieci;

- Projekt połączenia instalacji ciepłych i ciepłej wody użytkowej w istniejącym budynku 
z nowym źródłem ciepła;

- Projekty branżowe w zakresie instalacji, tj. m.in. sanitarnych (wod.-kan., co, ccw, ct., wentylacji i klimatyzacji, instalacji pomp ciepła), elektrycznych nisko- i silnoprądowych;

- Projekt wyposażenia i aranżacji wnętrz wybranych pomieszczeń;

- Projekt instalacji fotowoltaicznej;

- Projekt kotłowni gazowej lub węzła cieplnego;

- Projekt zabezpieczeń p.poż. i sygnalizacji pożaru SSP;

- Projekt okablowania strukturalnego, CCTV;

- Projekt systemu sygnalizacji pracy central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

- Projekt kontroli dostępu;

- Pozostałych systemów budynku opisanych w niniejszym opracowaniu w rozdziale V;

- Inne opracowania, ekspertyzy, opinie niezbędne do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wymagana ilość przekazanej dokumentacji dla Zamawiającego:

- Koncepcja:

- po 2 egz. w wersji papierowej,

- po 2 egz. w wersji elektronicznej – np. płyta CD-R, w PDF i edytowalnej DWG;

- Projekt budowlany wielobranżowy i projekt aranżacji wnętrz:

- po 3 egz. w wersji papierowej (w tym 2 egzemplarze zatwierdzonego projektu budowlanego),

- po 2 egz. w wersji elektronicznej – np. płyta CD-R, w PDF i edytowalnej DWG;

- Projekty wykonawcze (STWIOR – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych), audyt energetyczny – w rozbiciu dla poszczególnych branż, scenariusz pożarowy:

- po 3 egz. w wersji papierowej,

- po 2 egz. w wersji elektronicznej – np. płyta CD-R, w PDF i edytowalnej DWG;

- Kosztorysy inwestorskie, ZKZ, (WKI – Wartość Kosztorysowa Inwestycji) i zbiorcze zestawienie kosztorysów w rozbiciu na branże i działy:

- po 3 egz. w wersji papierowej,

- po 2 egz. w wersji elektronicznej – np. płyta CD-R, w PDF i edytowalnej DWG.

UWAGA:

Kompletna wersja elektroniczna całości dokumentacji, tj. dokumentacji projektowej, dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz wszystkich opinii, decyzji itd. winna być umieszczona na jednym nośniku np. CD-R (w formacie PDF oraz w wersji aktywnej – np. dwg, excel, word lub innych ogólnodostępnych).

- Nadzór autorski:

- Zakres obowiązków nadzoru to m. in.:

- bieżąca kontrola i stwierdzanie zgodności wykonywania robót budowlanych 
z zasadami wiedzy technicznej oraz rozwiązaniami technicznymi, materiałowymi 
i użytkowymi określonymi w dokumentacji projektowej, potwierdzana wpisami do dziennika budowy,

- na żądanie Zamawiającego dokonywanie oceny (opiniowanie) wyników przeprowadzanych w ramach „Umowy o roboty budowlane” prób instalacji, procedur rozruchu zabudowanych urządzeń oraz badań materiałów budowlanych,

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań, w tym wykonywanie rysunków uzupełniających,

- uzgadnianie i ocena możliwości lub zasadności wprowadzenia ewentualnych zmian rozwiązań projektowych i zastosowania urządzeń lub materiałów zamiennych, których konieczność wprowadzenia jest zasadna lub może wyniknąć w trakcie realizacji zadania, a zgłaszanych przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego – wszelkie proponowane rozwiązania zamienne muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego,

- uczestniczenie w cyklicznych naradach technicznych dotyczących postępu robót, 
w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację projektu stron;

- Zamawiający przewiduje 11 pobytów zespołu projektantów na budowie;

- W cenie oferty należy podać wartość nadzoru autorskiego, wyliczoną jako cenę pobytu projektanta na budowie x ilość pobytów;

- Cena nadzoru autorskiego podana w ofercie obowiązywać będzie przez okres trwania budowy;

- Sprawowanie nadzoru autorskiego, będącego przedmiotem umowy, może ulec wydłużeniu na wniosek Zamawiającego (osobny aneks do umowy);

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w ramach nadzoru autorskiego, aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub materiałów). Zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty, na podstawie której był dokonany wybór oferty;

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kompetentny zespół osób, które będą wykonywać usługę nadzoru autorskiego;

- Usługa musi być zrealizowana z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, postanowieniami odpowiednich umów, uzgodnień, decyzji i zasadami wiedzy technicznej;

- Uczestniczenie w innych czynnościach związanych z doprowadzeniem obiektu do zdolności użytkowych, w tym we wszelkich czynnościach odbiorowych;

- W ramach przedmiotu zamówienia Projektant jest zobowiązany do przekazywania na wezwanie Zamawiającego wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania wykonawców, zgłaszanych podczas prowadzonej procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych zaprojektowanych dokumentacją.

- Informacje dodatkowe:

- Projektant zobowiązany jest do nieodpłatnego doprojektowania brakujących opracowań w przypadku braków lub błędów w dokumentacji, stwierdzonych po dokonaniu odbioru dokumentacji lub w trakcie wykonywania robót. Ustala się termin wykonania – natychmiast, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty przekazania informacji przez Zamawiającego do Projektanta;

- Za błędy projektowe, niepełną dokumentację projektową lub niepełny (nierzetelny) przedmiar robót projektant ponosi odpowiedzialność zawodową na zasadach ogólnych oraz ponosi konsekwencje finansowe z tytułu konieczności zwiększenia nakładów finansowych na realizacje robót wynikających z niedoszacowania kosztów;

- Zamawiający zaleca, aby wybrane materiały wykończeniowe oraz wyposażenie, cechowały się dużą trwałością i walorami estetycznymi oraz użytkowymi;

- Projektowany obiekt należy wyposażyć we wszelkie elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania, biorąc pod uwagę wyposażenie stałe oraz wyposażenie ruchome;

- Wszelkie elementy budowlane, wykończenia i wyposażenia zastosowane w zamierzeniu budowlanym, a pominięte w opisie, należy wykonać z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów i norm;

- Wszelkie instalacje techniczne, w które wyposażony jest budynek (m.in. klimatyzacja, wentylacja, kanalizacja,), nie mogą powodować oddziaływań (drgań i hałasów) zakłócających użytkowanie budynku i należy przewidzieć izolację akustyczną pomieszczeń technicznych. Szczególnie należy zwrócić uwagę na skuteczność izolacji akustycznych w pomieszczeniach sanitarnych, w których wszelkie rury, kształtki, złączki, podtynkowe spłuczki należy zabezpieczyć izolacją dźwiękochłonną;

- Projektant jest zobowiązany zrealizować powierzone zadanie terminowo oraz z najwyższą starannością;

- Projektant jest zobowiązany do uwzględnienia w projekcie aspektu odśnieżania oraz czyszczenia dachu;

- Powołując się na Normy w Dokumentacji Projektowej, STWIORB, należy je traktować jako odnośnik i wytyczną projektową (dopuszcza się stosowanie norm równoważnych);

- Projektant dołączy oświadczenie, że projekt jest wykonany zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi projektowymi przedstawionymi przez Zamawiającego, oraz oświadczenie, że został Dokumentacja Wykonawcza została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

- Wszystkie projektowane systemy, instalacje i tym podobne, maja być kompatybilne 
z istniejącymi systemami obecnej siedziby Starostwa Powiatowego.

- OPIS ZAŁOŻEŃ I PLANOWANYCH ROZWIĄZAŃ:

- Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu – założenia:

- Długość – ok. 33÷35 m.;

- Szerokość – ok. 17,60÷18 m.;

- Wysokość –zgodna z MPZP;

- Powierzchnia zabudowy ok. 600 m2;

- Ilość kondygnacji – 7 (w tym jedna podziemna i siódma kondygnacja techniczna);

- Powierzchnia użytkowa ok. 3600 m2.;

- Ilość miejsc postojowych – zgodnie z MPZP.

- Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe i stawiane wymagania:

- Projektowany obiekt będzie posiadał współczesne rozwiązania technologiczne i materiałowe. Elewacja wykonana będzie jako ściana warstwowa z pasywnymi oknami i fasadami z szybami o wysokim współczynniku izolacyjności termicznej;

- Dach bądź elewacja budynku może otrzymać okładzinę z paneli fotowoltaicznych;

- Rekomendowane jest zastosowanie niskoenergetycznych źródeł światła, sterowanych poprzez BMS, a także rezygnacja z nocnej iluminacji budynku;

- Budynek powinien posiadać kompleksowe opomiarowanie instalacji konwekcyjnych
i zasilanych z odnawialnych źródeł energii. Urządzenia zliczające impulsy i wyświetlane wartości pomiarów z poszczególnych liczników należy zwizualizować i wyświetlić na tablicy elektronicznej w holu głównym na parterze;

- Znaczącą rolę w całym zamierzeniu powinna odgrywać zieleń, która będzie pełnić rolę nie tylko towarzyszącą dla budynku, ale poprzez wykonanie na terenie tzw. parkingów zielonych znacząco wpłynie na zwiększenie ilości terenów zielonych na terenie Starostwa;

- Budynek powinien spełniać wszystkie wymogi spełniające potrzeby osób z niepełnosprawnościami, oraz dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

- Wszystkie części nowego skrzydła będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchu, jak i z dysfunkcją wzroku czy słuchu, poprzez zastosowanie w obiekcie multimedialnego planu dotykowego, tablic i tabliczek drzwiowych brajlowskich, oraz ścieżek wraz z oznakowaniem powierzchni, tworząc czytelną komunikację wewnętrzną 
z podziałem na strefy publiczne i półpubliczne. Informacja wizualna zostanie dostosowana do potrzeb każdej grupy społecznej;

- Główny wjazd na teren Starostwa Powiatowego pozostawić bez zmian;

- Przebudowie ulegnie:

- parter skrzydła B,

- parking, drogi i wjazdy na parking oraz jego ogrodzenie,

- kolidujące sieci podziemne z nową zabudową,

- zagospodarowanie całego terenu wraz z elementami małej architektury,

- oświetlenie terenu.

- Zostanie wykonany nowy układ komunikacyjny parkingu, wjazd i wyjazd dla interesantów i pracowników poprzez zjazdy na drogę gminną (działkę 81/7), oraz wyjazd dodatkowy dla pracowników poprzez istniejący zjazd na ul. Kościuszki;

- Na terenie należy pozostawić istniejącą stację transformatorową;

- Należy zachować w maksymalnym stopniu istniejącą zieleń;

- Zmieniona zostanie lokalizacja śmietnika z przyległą wiatą dla palących na działkę 81/10;

- Wykonana zostanie nowa niezbędna infrastruktura sieci podziemnych i nowego oświetlenia całego terenu;

- Zasilanie budynku:

- zasilanie w energię elektryczną projektowanego obiektu powinno być zaprojektowane 
w oparciu o istniejącą infrastrukturę techniczną, w tym stację transformatorową o mocy 630 kVA, znajdującą się na terenie inwestora i prowadząca do niej sieć średniego i niskiego napięcia,

- w przypadku braku możliwości rozbudowy obecnego zasilania budynku Starostwa, należy rozważyć inne koncepcje i miejsca przyłączenia do sieci energetycznej, 
z uwzględnieniem doboru odpowiednich urządzeń i materiałów.

- Wymogi dotyczące układu przestrzenno-funkcjonalnego PARKINGU:

- Zachowanie minimalnej ilości miejsc parkingowych, zgodnej z MPZP, w tym 2 stanowiska dla osób z niepełnosprawnościami, 2 stanowiska dla rodzin z dziećmi i 2 stanowiska wyposażone w stację do ładowania dla samochodów z zasilaniem elektrycznym i systemem pomiarowym zużycia prądu. System ładowania należy zaprojektować zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124 z późn. zm.), przepisami wykonawczymi do ww. ustawy, Polskimi Normami, warunkami technicznymi wydanymi przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa;

- Dla stanowisk postojowych z przeznaczeniem do korzystania przez osoby 
ze szczególnymi potrzebami, zaleca się zastosowania:

- minimalnej odległości od stanowisk postojowych do wejść do budynku,

- nawierzchni utwardzonej (równej i gładkiej o prawidłowym spadku podłużnym i poprzecznym), wykonanej z betonu asfaltowego (nawierzchni bitumicznej) lub z betonu cementowego, w kolorystyce zgodnej z obowiązującymi przepisami,

- oznakowania pionowego i poziomego stanowisk postojowych;

- Zaprojektowanie zadaszonej wiaty na min. 30 szt. rowerów oraz min. 3 szt. motocykli;

- Zaprojektowanie obudowy śmietnikowej wraz z odpowiednią ilością miejsc na kontenery odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych, w północnej stronie działki w obrębie istniejącego terenu zielonego z bezpośrednim dostępem z drogi gminnej;

- Zaprojektowanie wiaty dla palących w obrębie obudowy śmietnikowej;

- Zaprojektowanie nowego ogrodzenia parkingu z bramami wjazdowymi oraz szlabanami na wjazdach na parking, a także pomiędzy parkingiem, a istniejącą drogą wewnętrzną Starostwa;

- Zaprojektowanie dwóch zjazdów z działki 81/10 na działkę 81/7, ponieważ główne dojście 
i dojazd do parkingu odbywać się będzie od ulicy Kościuszki poprzez drogę gminną – sięgacz ul. Kościuszki (działka nr 81/7), usytuowanej wzdłuż zachodniej granicy z działki nr 81/10;

- Zaprojektowanie komunikacji wewnętrznej parkingu w powiązaniu z istniejącą wewnętrzną drogą na działce nr 81/20;

- Zaprojektowanie drogi dojazdowej wewnętrznej o nawierzchni z kostki betonowej;

- Zaprojektowanie miejsc postojowych, jako terenów biologicznie czynnych o nawierzchni żwirowo-trawiastej, wzmocnionych kratami parkingowymi z tworzywa sztucznego o dużej intensywności ruchu, a wzdłuż zgrupowanych miejsc postojowych stykających się ze sobą, separujących pasów zieleni;

- Zaprojektowanie automatycznego system nawadniania zieleni i miejsc postojowych, 
z wykorzystaniem do tego celu wody opadowej z dachów budynków Starostwa Powiatowego;

- Na terenie parkingu zaprojektowanie podziemnego zbiornika wody deszczowej 
z automatycznym systemem jego uzupełniania. System instalacji wody deszczowej będzie wykorzystywany zarówno do nawadniania terenów zielonych jak i wykorzystywany do spłukiwania w toaletach w nowo projektowanym budynku;

- Zaprojektowanie inteligentnego oświetlenia parkingu, który będzie dostosowywał natężenie oraz sposób oświetlenia (strefowania) do intensywności użytkowania, a także 
w zależności od pory dnia, tygodnia, nocy, roku itp.;

- Parking należy wyposażyć w szlabany z Systemem Pobierania Opłat;

- Propozycję układu parkingu pokazano na planie sytuacyjnym.

- Infrastruktura techniczna budynku:

- System alarmowy;

- System CCTV IP;

- System SAP, DSO;

- System odymiania klatek schodowych;

- System klimatyzacji;

- Fotowoltaika;

- System inteligentnego oświetlenia LED;

- System wentylacji;

- Ogrzewanie grzejnikowe;

- System odzysku wody deszczowej;

- System rolet przeciwsłonecznych;

- System kolektorów słonecznych do podgrzewania wody pitnej;

- Agregat zasilania awaryjnego UPS;

- Połączenie wind do systemu BMS – kontrola działania oraz położenia;

- System prezentacji parametrów budynku oraz zaoszczędzonej energii;

- System kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy oraz depozytorów kluczy;

- System BMS zarządzający całym budynkiem;

- System nagłaśniający i multimedia;

- System kolejkowy;

- Instalacja RTV.

- Zasilanie budynku:

- Zasilanie w energię elektryczną przewiduje się w oparciu o istniejącą infrastrukturę techniczną, tj. stacje transformatorową i sieci średniego napięcia, znajdujących się na terenie objętym inwestycją;

- W przypadku braku możliwości przyłączenia do ww. infrastruktury, zasilanie należy zaprojektować zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi.

- Układ przestrzenno-funkcjonalny budynku:

Układ komunikacyjny:

- Budynek będzie posiadał główne wejście z klatkę schodową oraz windą obsługującą wszystkie kondygnacje oraz wejście do Wydziału Komunikacji, zaplecza technicznego 
i niezależnych wejść do sal dydaktyczno-wykładowych zlokalizowanych na parterze;

- Komunikację pionową zapewniać będzie klatka schodowa z oświetleniem naturalnym oraz winda obsługująca wszystkie poziomy, tj. garaż i wszystkie kondygnacje nadziemne;

- Komunikację poziomą na poszczególnych piętrach zapewniają przestronne korytarze;

- Układ komunikacji poziomej w skrzydle C oraz pomiędzy skrzydłem C i B:

- wjazd do garażu będzie odbywał się poprzez automatyczną bramę,

- komunikację pionową garażu z poszczególnymi kondygnacjami pełnić będzie klatka schodowa oraz winda,

- garaż nie będzie bezpośrednio połączony z istniejącym skrzydłem B,

- parter podzielony będzie na dwie części – obie części posiadają niezależne wejścia: jedna pełni funkcję Wydziału Komunikacji, druga szkoleniowo-wykładową (komunikacja pomiędzy nimi posiada kontrolę dostępu i jest niedostępna dla interesantów),

- korytarze piętra od 1 do 4 segmentu C połączone zostaną z poszczególnymi korytarzami pięter segmentu B,

- piętro 5 jako piętro techniczne nie będzie dostępne dla interesantów,

- dostęp do pomieszczeń technicznych 5-tego piętra będą posiadać osoby uprawnione,

- wydzielona część 5-tego piętra na palarnię będzie dostępna dla pracowników z niej korzystających.

- Planowana funkcja pomieszczeń:

Na każdej kondygnacji (oprócz technicznej) należy zapewnić: pomieszczenie socjalne, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie techniczne/serwerownia, pomieszczenie ksero dla pracowników, węzeł sanitarny (WC męski, WC damski, WC dla osób z niepełnosprawnościami).

W koncepcji zaproponowano układ pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach.

Ideowy schemat rozkładu układu funkcjonalnego kondygnacji przedstawiony został 
w koncepcji.

- Zestawienie pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach:

- Garaż (poziom -1):

min. 10 miejsc postojowych, w tym jedno miejsce postojowe do ładowania samochodów elektrycznych, węzeł sanitarny, dwa magazyny, pomieszczenie/magazyn dla sprzątaczek, węzeł cieplny (alternatywnie w przypadku nieprojektowania kotłowni gazowej);

- Parter (poziom 0):

Pomieszczenia Wydziału Komunikacji – z bezpośrednim wejściem z terenu parkingu w skład których wchodzą sale:

- wydawania dowodów rejestracyjnych,

- sala operacyjna,

- poczekalnia zintegrowana z poczekalnią Wydziału Komunikacji w budynku C i B,

- kasa – dwa stanowiska z sejfem,

- szatnia z pokojem socjalnym,

- węzeł sanitarny (WC męski, WC damski, WC dla osób z niepełnosprawnościami),

Uwaga:

Przebudowa Wydziału Komunikacji w budynku B – istniejącą sale operacyjną należy    przebudować tak, aby pozostała sala operacyjna z poczekalnią połączoną z poczekalnią w budynku C.

Pomieszczenia szkoleniowo – wykładowe:

- wejście do części szkoleniowej tylko dla pracowników i osób upoważnionych – na kartę (również od strony Wydziału Komunikacji),

- sala wykładowa dla 100 osób, sala szkoleniowa dla 100 osób, magazyn sprzętu 
i mebli, z możliwością funkcjonalnego połączenia obu sal (ściana mobilna pomiędzy salami), wyposażone w panele multimedialne oraz podest mobilny,

- zaplecze kuchenne, węzeł sanitarny (WC męski, WC damski, WC dla osób z niepełnosprawnościami), wyjścia ewakuacyjne;

- Piętro 1 (poziom +1):

5 pokoi biurowych Zarządu:

- pokój Starosty z węzłem sanitarnym, z niezależnym wyjściem na klatkę schodową,

- pokój sekretariatu z aneksem kuchennym, magazynkiem i poczekalnią dla interesantów,

- pokój Wicestarosty z węzłem sanitarnym,

- pokój Członka Zarządu, powiązany z pokojem i węzłem sanitarnym Wicestarosty,

- sala posiedzeń Zarządu,

3 pomieszczenia biurowe Wydziału Promocji i Wsparcia Społecznego,

1 pomieszczenie biurowe Sekretarza – przy sali posiedzeń Zarządu,

Ideowy schemat układu funkcjonalnego piętra 1;

- Piętro 2 (poziom +2):

9 pomieszczeń biurowych, w tym:

- pokój Dyrektora,

- pokój kadr – 3-osobowy + wydzielone i zamykane pomieszczenie na akta + miejsce dla interesantów,

- 2 pokoje 1-osobowe ze stołem konferencyjnym, powiązane z pokojem 3-osobowym,

- 3 pokoje 2-osobowe,

- 1 pokój 3-osobowy

- pokój – narady i kontroli,

2 pokoje Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego:

- pokój Dyrektora,

- pokój 2-osobowy z wyodrębnioną salą operacyjną,

Ideowy schemat rozkładu układu funkcjonalnego piętra 2;

- Piętro 3 (poziom +3):

4 pomieszczenia biurowe Wydziału Zamówień Publicznych:

- pokój Dyrektora,

- pokój archiwum pomocniczego z funkcją biurową dla 1 osoby,

- pokoje 2-osobowe,

- pokój 1-osobowy,

5 pomieszczeń biurowych Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju:

- pokój Dyrektora,

- pokój Z-cy Dyrektora,

- 3 pokoje 2-osobowe,

1 pomieszczenie biurowe – 2-osobowe ORP,

oraz:

- sala konferencyjna,

- archiwum pomocnicze,

Ideowy schemat rozkładu układu funkcjonalnego piętra 3;

- Piętro 4 (poziom +4):

7 pomieszczeń biurowych Wydziału Finansowo-Księgowego:

- 1 pokój Skarbnika z węzłem sanitarnym + sekretariat z aneksem kuchennym,

- 1 pokój Z-cy Dyrektora,

- 1 pokój 5-osobowy z węzłem sanitarnym z możliwością połączenia z pokojem Z-cy Dyrektora (ściana mobilna),

- 3 pokoje 3-osobowe,

- pokój 1-osobowy (płace),

oraz:

- sala konferencyjno-archiwalna,

- sala audytu i kontroli z wydzielonym, zamykanym, pomieszczeniem na akta,

Ideowy schemat rozkładu układu funkcjonalnego piętra 4;

- Piętro 5 (poziom +5):

Poziom techniczny

- pomieszczenia dla wewnętrznej infrastruktury technicznej, tj. urządzenia wentylatorowe, agregat wody lodowej, kotłownia gazu (alternatywnie w przypadku uzyskania niezadawalających warunków technicznych dla wykonania przyłącza z miejskiej sieci cieplnej itp.) i innych urządzeń technicznych. Pomieszczenia zamykane z dostępem tylko dla upoważnionych osób,

- pomieszczenie palarni dla pracowników.

- WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO BUDYNKU:

- Wymagania ogólne w stosunku do budynku i zagospodarowania terenu:

- Architektura:

Powinna podkreślać przeznaczenie obiektu, harmonijnie współgrać z otoczeniem i architekturą nawiązującą charakterem do istniejącego budynku.

Architektura budynku, aranżacja wewnętrzna, po której będą mogły poruszać się osoby z niepełnosprawnościami, musi spełniać wymogi architektoniczne zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz opracowaniem zleconym na potrzeby tejże ustawy, tj. „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami, uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik”.

W celu spełnienia ww. wymogów we wszystkich punktach węzłowych (np. skrzyżowania dróg komunikacyjnych budynku) i zagospodarowanie przestrzeni, po której mogą poruszać się osoby z niepełnosprawnościami, w szczególności osoby z niepełnosprawnością wzrokową, konieczne jest wprowadzenie elementów ułatwiających samodzielną orientację, poruszanie się oraz znalezienie drogi do celu, do których można zaliczyć m.in.:

- system odnajdywania drogi, do których można zaliczyć:

- umieszczenie oznakowania kierunkowego we wszystkich punktach węzłowych (np. skrzyżowania dróg komunikacyjnych budynku) oraz oznakowania miejsc w logicznych punktach – czyli w miejscach, gdzie następuje moment wyboru dalszej drogi, zmiana kierunku poruszania się, zróżnicowanie kolorystyczne posadzek,

- wprowadzenie pochwytów wzdłuż ciągów komunikacyjnych najlepiej na dwóch, w kolorystyce odmiennej od ścian i podłóg z uwagi na osoby słabowidzące; zasada ta dotyczy także stosowania kontrastowej kolorystyki ścian w stosunku do podłóg,

- projektowanie systemu identyfikacji wizualnej (oznaczenia, piktogramy), uwzględniającego możliwe ograniczenia użytkowników,

- napisy informacyjne umieszczane na drzwiach lub obok drzwi do pomieszczeń oraz w wydzielonych strefach z zastosowaniem dużych i kontrastowych znaków,

- stosowanie informacji dotykowej, np. oznaczenia w alfabecie Braille´a przy wejściach do pomieszczeń, na poręczach schodów,

- oznaczenia, symbole i piktogramy należy stosować konsekwentnie na całej długości trasy,

- banery informacyjne zlokalizowane w charakterystycznych miejscach budynku, np. przy wejściu lub w węzłach komunikacyjnych,

- ogólny plan budynku w recepcji lub w miejscu występowania węzła komunikacyjnego, z zaznaczeniem punktu „tu jesteś”, oraz dodatkowo plan budynku z informacjami w alfabecie Braille’a,

- tablice informacyjne, obrazujące sposób poruszania się po budynku (pokazujące kierunek ruchu), informacje o funkcji danego pomieszczenia,

- zegar, kalendarz – elementy bardzo ważne, szczególnie dla osób z chorobami otępiennymi, demencją, które łatwo tracą orientację. Proponowane punkty umieszczenia tych elementów to recepcje lub hole główne;

- plany topograficzne obiektu, które powinny zawierać:

- kolorystyczny schemat funkcjonalno-przestrzenny (oznakowanie głównych przestrzeni obsługi użytkowników),

- przebieg tras dotykowych,

- opisy w alfabecie Braille’a i oznaczenia wypukłe ścieżek dotykowych,

- legendę opisującą wszystkie wykorzystane symbole oraz oznaczenia kolorystyczne,

- oznaczenie miejsca lokalizacji osoby czytającej tzw. „jesteś tutaj” należy zaznaczyć w sposób bardzo czytelny zarówno dla osób z dysfunkcją wzroku, jak i osób widzących np. czerwone wypukłe pole;

- bezpieczeństwo pożarowe zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z późn. zm.).

W celu spełnienia wymogów dla osób z niepełnosprawnościami należy:

- zastosować na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach obiektów przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami, dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO (VES -Voice Evacuation System) emitującego sygnały głosowe informujące o kierunku ewakuacji lub o położeniu najbliższych wyjść ewakuacyjnych,

- wyposażyć hole windowe w intercom pożarowy z przekierowaniem do pomieszczenia ochrony (security room),

- zastosować znaki bezpieczeństwa dotyczące ewakuacji,

- zastosować na drogach ewakuacyjnych awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,

- zastosować w systemach sygnalizacji pożarowej sygnalizatory świetlne i akustyczne,

- zastosować żółte, czyli o największym kontraście względem otoczenia, barwy drzwi ewakuacyjnych,

- zastosować dodatkową oprawę oświetleniową stale pracującą nad wyjściami ewakuacyjnymi.

Osobom z niepełnosprawnością wzroku należy zapewnić dostęp do informacji o kierunkach ewakuacji. W przypadku osób z dysfunkcjami słuchu – informacji o zagrożeniu i rozpoczęciu ewakuacji, np. poprzez nadawanie informacji na monitorach wielkoformatowych.

Informacja dotykowa o kierunkach ewakuacji w postaci piktogramów dotykowych, powinna być montowana w łatwo dostępnych miejscach (na poręczach lub narożnikach ścian).

Droga ewakuacji powinna być wolna od przeszkód i pozwalać osobie z ograniczeniami mobilności i percepcji na samodzielną ewakuację z budynku. Jeżeli nie jest to technicznie możliwe, należy tym osobom zagwarantować możliwość schronienia w specjalnych pomieszczeniach lub w miejscach oczekiwania na ewakuację zlokalizowanych w obrębie ewakuacyjnych klatek schodowych na czas potrzebny do przybycia ekip ratowniczych.

Miejsca oczekiwania na ewakuację powinny być odpowiednio zabezpieczone, o zwiększonej ochronie przeciwpożarowej i odpowiednio wyposażone w środki ochrony ppoż. i komunikacji z ekipami ratowniczymi.

W przypadku braku dźwigów osobowych do ewakuacji w czasie pożaru należy bezwzględnie zaprojektować pomieszczenia schronienia na wypadek pożaru. Pomieszczenia schronienia należy lokalizować w pobliżu dróg ewakuacyjnych jako wydzieloną część klatek ewakuacyjnych lub jako niezależne pomieszczenia o podwyższonej ochronie przeciwpożarowej w bliskiej odległości od drogi ewakuacji.

- Konstrukcja:

Powinna być bezpieczna i trwała oraz współgrać z architekturą, odznaczać się rozsądnym kosztem realizacji oraz zapewniać dowolne zagospodarowanie przestrzeni kondygnacyjnych.

- Elewacja:

Powinna harmonijnie współgrać z elewacją istniejącego budynku Starostwa Powiatowego.

- Instalacje:

Przy projektowaniu należy zastosować nowoczesne rozwiązania energooszczędne 
i ekologiczne, spełniające wymagane parametry temperaturowe, wilgotnościowe,  oświetleniowe i inne.

- Wykończenie:

Należy zastosować materiały ogólnodostępne na rynku, estetyczne, trwałe i łatwe 
w utrzymaniu, dostosowane do funkcji i klasy obiektu.

- Zagospodarowanie terenu:

Powinno eksponować projektowany obiekt oraz główne wejście, zapewnić niezbędną komunikację kołową, pieszą oraz dostateczną ilość miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami.

- Wymagania dotyczące rozwiązań projektowych i materiałowych:

- Wymagane jest, aby obiekt wzniesiony był przy użyciu materiałów budowlanych 
i wykończeniowych zapewniających użytkowanie pomieszczeń w sposób bezpieczny, zgodny z określoną funkcją;

- Zastosowane materiały powinny spełnić wszystkie wymagania wynikające z przepisów   prawa budowlanego i innych przepisów prawa polskiego (posiadać aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty);

- Zamawiający wymaga aby elementy konstrukcyjne budynku i dach miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewniać użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat.

- Wymagania architektoniczne i konstrukcyjne:

- Zamawiający wymaga wybudowanie skrzydła budynku C w drugiej linii zabudowy przylegający dłuższym bokiem do południowej elewacji budynku B;

- Bryłę skrzydła budynku należy opisać na rzucie prostokąta o max. wymiarach zewnętrznych  parteru 18,0 m x 35,0 m. i kształcie prostopadłościennym z elementami urozmaicającymi elewację: zadaszenia, wykusze, architektura nawiązująca charakterem do istniejącego budynku, z ewentualnym wykorzystaniem elewacji na montaż paneli fotowoltaicznych;

- Konstrukcję budynku należy wykonać jako monolityczną żelbetową. Cała konstrukcja  oparta na monolitycznych ścianach i słupach żelbetowych, stropy żelbetowe monolityczne lub płyt filigranowych opartych na podciągach żelbetowych. Budynek posadowić na płycie żelbetowej. Ściany garażu monolityczne żelbetowe. Dach płaski żelbetowy z betonu wodoszczelnego. Płytę żelbetową, ściany garażu i konstrukcję dachu wykonać z betonu wodoszczelnego min. W10.

- Wymagania dotyczące wykończenia:

- Posadzki:

- wykończenie posadzki musi spełniać wymogi o przeznaczeniu dla budynków o dużym natężeniu ruchu. Wierzchnie warstwy posadzek należy wykonać z materiałów dających gładką i nienasiąkliwą powierzchnię, o najwyższej klasie ścieralności, antypoślizgową, odporne na środki dezynfekcyjne o klasie ścieralności,

- w pomieszczeniach biurowych i korytarzach wierzchnią warstwę należy wykonać z PCV klejone typu Tarkett z przeznaczeniem na duże natężenie ruchu,

- w  wybranych pomieszczeniach wg ustaleń na etapie projektowym będzie wykładzina dywanowa,

- w pomieszczeniach węzłów sanitarnych oraz na klatce schodowej, wierzchnią warstwę posadzki należy wykonać z płytek gresowych antypoślizgowych spełniających warunki ścieralności w obiektach o dużym natężeniu ruchu. Płytki ceramiczne podłogowe mają być nienasiąkliwe, odporne na ścieranie. Mają one spełniać następujące wymagania: nasiąkliwość wodna poniżej 0,5 %, odporność na plamienie klasa 4, ścieralność min. klasa IV, twardość płytek min. klasa 7,

- Wejścia do budynków powinny być zasygnalizowane pasem ostrzegawczym szerokości 50 cm, ułożonym w odległości 50 cm przed drzwiami i za drzwiami,

- Posadzka garażu – impregnowana z polerowanego betonu;

- Kabiny sanitarne i prysznicowe:

- w całym budynku należy zastosować systemowe kabiny sanitarne i prysznicowe 
z wysokociśnieniowego laminatu HPL z drzwiami,

- ścianki rozdzielające pisuary wykonać z wysokociśnieniowego laminatu HPL;

- Armatura sanitarna:

- stelaże podtynkowe typu ciężkiego,

- armatura i ceramika w jednej linii wzorniczej, wandaloodporne,

- muszle, bidety, pisuary – wiszące,

- lustra wklejane,

- uchwyty dla niepełnosprawnych systemowe ze stali nierdzewnej,

- uchwyty na papier, szczotki do WC, wieszaki na odzież w kabinach WC,

- suszarki elektryczne w wybranych pomieszczeniach sanitarnych,

- prysznice – spadki min. 2% w kierunku odpływu z kratką liniową;

- Ściany i sufity:

- ściany konstrukcyjne – żelbetowe, pozostałe ściany – murowane i/lub gipsowo kartonowe, z podwójnym płytowaniem na stelażu metalowym,

- tynki cementowo-wapienne w pomieszczeniach poniżej parteru, gipsowe na pozostałych kondygnacjach,

- malowane ścian i sufitów farbami o wysokiej odporności na ścieranie (lateksowe lub silikatowe),

- wszystkie naroża zewnętrzne ścian wewnętrznych zabezpieczyć narożnikami ze stali nierdzewnej,

- w pomieszczeniach sanitarnych na ścianach przewidzieć glazurę do wysokości min. 2,0 m.,

- sufity podwieszane kasetonowe;

- Stolarka drzwiowa i okienna:

- stolarka okienna z PVC o współczynniku Uw na poziomie nie większym niż 0.8 W/m²K 
i wysokiej izolacyjności akustycznej o współczynniku minimum Rw = 36 dB,

- stolarka drzwiowa aluminiowa, metalowa, drewniana lub drewnopodobna w zależności od rodzaju pomieszczenia, do ustalenia z Zamawiającym na etapie projektowym,

- stolarka drzwiowa musi spełniać wymogi z dla budynków o dużym natężeniu ruchu o klasie 4 i kategorii warunków bardzo ciężkich (używane często, nieostrożnie o dużym ryzyku niewłaściwego użytkowania). Powierzchnia ich powinna być gładka, łatwo zmywalna, odporna na wilgoć i środki dezynfekcyjne,

- wybrane pomieszczenia będą posiadać kontrolę dostępu,

- zaprojektować system ścian mobilnych przesuwnych w wybranych pomieszczeniach,

- parapety okienne wewnętrzne wykonać jako granitowe.

- Rodzaj infrastruktury technicznej budynku i wymagania w stosunku do systemów:

- System alarmowy:

W projektowanym budynku należy zabezpieczyć systemem alarmowym najważniejsze pomieszczenia:

- na parterze – salę obsługi, kasy, wydział komunikacji, archiwa,

- w kasach należy umieścić przyciski napadowe, umożliwiające wezwanie ochrony w czasie zagrożenia,

- na piętrach system należy zastosować tylko w pomieszczeniach, w których znajdują się ważne dokumenty oraz pieniądze;

Manipulatory powinny znajdować się przed kasami, przed wejściem do wydziału komunikacji oraz w pomieszczeniu ochrony. Należy zastosować czujniki ruchu dualne (pir+MW) w celu eliminacji fałszywych alarmów. Centrala powinna być prosta i umożliwiająca nadzór i sterowanie przez system BMS.

- System CCTV IP:

W budynku należy zastosować monitoring wizyjny (najlepiej w standardzie ip 4 MPX). Kamery należy umieścić w miejscach newralgicznych (wejścia do budynku, sale obsługi, korytarze, parking zewnętrzny, garaż podziemny). Monitor dodatkowy należy umieścić w pomieszczeniu ochrony, rejestrator powinien znajdować się na kondygnacji technicznej. Do kamer należy doprowadzić przewody upt kat 6e zachowując standard odległości, oraz doprowadzić je do pomieszczeń serwerowni na poszczególnych kondygnacjach. Między piętrami należy poprowadzić magistrale spinającą urządzenia pośrednie (switche POE).

- System SAP, DSO:

System SAP powinien umożliwić wczesną detekcję źródeł pożaru oraz alarmować poprzez system DSO. Należy zastosować osobną centralę SAP dla projektowanego budynku oraz osobny system DSO – połączony jednak z istniejącym systemem, ponieważ strefy Pożarowe graniczą ze sobą. Na drzwiach PPOŻ łączących nowy budynek z istniejącym należy zastosować chwytaki elektromagnetyczne oraz samozamykacze. Czujniki dobrać na postawie specyfikacji pomieszczeń. Panel obsługi nowej centrali (wynośny) powinien być zainstalowany w pomieszczeniu ochrony. System powinien umożliwić diagnostykę oraz wizualizację przez system BMS.

- System odymiania klatek schodowych:

System powinien być nadzorowany przez centralę SAP i BMS.

- Fotowoltaika:

System paneli fotowoltaicznych powinien mieć możliwość monitorowania przez BMS.

W celu zwiększenia ilości wytwarzania własnej energii należy rozważyć miejsca montażu  paneli fotowoltaicznych (tj. dach, elewacja i in.).

Zamawiający przewiduje wykorzystanie systemu fotowoltaicznego dla zmniejszenia zużycia energii konwencjonalnej na oświetlenie, ogrzewanie, chłodzenie czy wentylację budynku.

Zamawiający rozważa możliwość zaprojektowania systemu fotowoltaicznego 
w najbardziej optymalnych i efektywnych miejscach. Rodzaj systemu, dobór mocy 
i osiągnięcie konsensusu pomiędzy wymogami solarnej technologii, architektury i konstrukcji budynku oraz potrzebami użytkownika, powinien być poprzedzony wykonaniem audytu energetycznego, uwzględniającego zastosowanie odnawialnych źródeł energii, tj. paneli fotowoltaicznych, solarnych, pomp ciepła oraz podstawowych źródeł ciepła takich jak kotłownia gazowa, węzeł cieplny. Na podstawie audytu należy dokonać doboru poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii i ich mocy pod względem efektywności i opłacalności oraz ich usytuowania. Sumaryczny bilans zastosowanych odnawialnych źródeł energii musi zapewniać min. 20 % zmniejszenia zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną.

Należy przeprowadzić symulację komputerową, która pozwoli na zaprojektowanie najefektywniejszego rozwiązania pod względem ilości zużytych materiałów, energii 
i kosztów.

Moduły fotowoltaiczne muszą mieć międzynarodowe certyfikaty jakości 
i bezpieczeństwa oraz spełniać standardy prawa budowlanego. Dobór systemu paneli fotowoltaicznych, usytuowanych na poszczególnych miejscach, ich ilość i montaż pod odpowiednim kątem, powinien zapewniać optymalną efektywność. Cały system wraz 
z konstrukcją wsporczą musi posiadać wszelkie badania dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie i zaakceptowane przez Państwową Straż Pożarną. Indywidualne rozwiązania konstrukcyjne powinny uzyskać indywidualne dopuszczenia i uzgodnienia 
z Państwowa Strażą Pożarną.

System i rodzaj paneli , rodzaj konstrukcji wsporczej, system mocowania i sposób montażu paneli fotowoltaicznych powinien być zaprojektowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Powinien spełniać wymogi izolacyjności cieplnej przegród budowlanych, a w szczególności sposób montażu nie może powodować powstawania mostków cieplnych.

- System inteligentnego oświetlenia LED:

System powinien umożliwić kontrolę każdej z oprawy osobno oraz monitoring opraw zwykłych i ewakuacyjnych przez system BMS.

Oświetlenie powinno być wyposażone w czujniki ruchu, które obniżają jasność 
w przypadku braku osób w danym miejscu oraz podniosą jasność kiedy pojawia się ludzie. Ustawienie jasności poszczególnych trybów powinno być możliwe z poziomu BMS.

- System wentylacji:

System wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – powinien mieć możliwość sterowania i kontroli parametrów przez BMS.

- Ogrzewanie grzejnikowe:

Ogrzewanie grzejnikowe budynku powinno być wykonane w taki sposób, aby można było sterować temperaturą pomieszczeń z poziomu sterownika w pomieszczeniu oraz poprzez system BMS. System powinien udostępniać dane pomiarowe zużycia ciepła w systemie BMS.

- System odzysku wody deszczowej:

System powinien przekazywać parametry do systemu BMS (poziom wody w zbiorniku, zużycie).

- System rolet przeciwsłonecznych:

System rolet przeciwsłonecznych powinien dopasowywać położenie lampek nasłonecznienia i temperatury tak, aby uzyskać możliwe jak największe wykorzystanie światła naturalnego oraz jednocześnie chronić przed przegrzaniem. System powinien być wpięty do BMS.

- System kolektorów słonecznych do podgrzewania wody pitnej:

System powinien posiadać zasobnik o odpowiedniej wielkości, aby umożliwić magazynowanie ciepłej wody do wykorzystania przez budynek oraz powinien być monitorowany przez BMS.

- Agregat zasilania awaryjnego UPS:

Agregat powinien zasilać podstawowe układy budynku niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w przypadku braku zasilania oraz doładować centralny UPS. Należy przeanalizować możliwość wykorzystania istniejącego agregatu w budynku A.

- Połączenie wind do systemu BMS:

Kontrola działania oraz położenia.

- System prezentacji parametrów budynku oraz zaoszczędzonej energii:

System należy wyposażyć w monitory kontroli sytemu dla opiekunów systemu oraz 
w holu Starostwa dla interesantów.

- System kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy oraz depozytorów kluczy – jako rozbudowa istniejącego systemu budynku A i B:

System powinien umożliwiać raportowanie obecności pracowników w budynku, kontrolę dostępu do pomieszczeń nieprzeznaczonych dla osób postronnych oraz umożliwiać kontrolę uprawnień pobierania kluczy, natomiast piętro techniczne powinno być dostępne tylko dla osób upoważnionych. System należy podłączyć do BMS.

- System BMS zarządzający całym budynkiem:

System umożliwiający wizualizację stanu wszystkich systemów zainstalowanych 
w budynku oraz sterowanie nimi.

- System nagłaśniający i multimedia:

Na parterze w części szkoleniowo-wykładowej należy przewidzieć nagłośnienie dla obu sal oraz mobilne tablice lub ekrany multimedialne. Przewiduje się możliwość korzystania z każdej sali osobno lub łącznie.

- System kolejkowy:

Należy przewidzieć system tzw. kolejkowy dla Wydziału Komunikacji Starostwa.

- Instalacja RTV:

Należy przewidzieć instalację RTV w pomieszczeniach; zarządu, starosty, wicestarosty, salach konferencyjnych na wszystkich kondygnacjach, Sali dydaktyczno-wykładowej, zarządzania kryzysowego i innych pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego na etapie projektowym.

- Infrastruktura sieci LAN – wymagania:

Zamawiający oczekuje zaprojektowania od podstaw sieci informatycznej Kategorii 7/ Klasa F wraz z dedykowaną siecią elektryczną na 7 kondygnacjach skrzydła „C” z uwzględnieniem pomieszczeń Pośrednich Punktów Dystrybucyjnych (PPD), usytułowanych na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem garażu.

W PPD należy zaprojektować szafę informatyczną oraz sieciowe elementy pasywne i aktywne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci. W każdym PPD należy uwzględnić klimatyzację oraz system alarmowy z czujką dymu, temperatury i zalania wodą oraz moduł kontroli dostępu. Natomiast w Głównym Punkcie Dystrybucyjnym (GPD) urządzenia aktywne umożliwiające podpięcie nowych punktów dystrybucyjnych.

Nowe PPD należy połączyć światłowodem umożliwiającym min. 12 połączeń 10 G do Głównego Punktu Dystrybucyjnego zlokalizowanego na 2 piętrze w skrzydle „A”.

Dedykowana sieć elektryczna powinna posiadać zabezpieczenie w postaci Centralnego Zasilacza Awaryjnego (UPS) usytułowanego na 5 piętrze lub wykorzystywać istniejący UPS znajdujący się w skrzydle „A” .

Należy również zaprojektować fizycznie odseparowaną sieć w pomieszczeniu Sali Operacyjnej Wydziału Komunikacji skrzydło „C” dedykowane dla Systemu Pojazd i Kierowca. Wszystkie gniazda w tym pomieszczeniu (poza 4 PEL-ami w podłodze i 1 pod sufitem) należy połączyć z PPD na parterze skrzydło „B”, w którym znajdują się urządzenia brzegowe Systemu.

Planując odpowiednią ilość Punktów Elektryczno-Logicznych (PEL) należy zastosować zasadę:

- jeden PEL na 8m2 powierzchni biurowej plus jeden PEL nadmiarowy na każde pomieszczenie,

- w salach konferencyjnych należy zaplanować przynajmniej jeden PEL umieszczony pod sufitem podwieszanym, pozostałe w kasetach podłogowych – ilość i rozmieszczenie kaset powinno zależeć od sposobu zaprojektowania wnętrza,

- na każdym piętrzę w centralnym punkcie korytarza należy zaplanować min. jeden PEL pod sufitem podwieszanym.

Projektując sieć teleinformatyczną należy tak rozplanować rozmieszczenie PEL-i w pomieszczeniach by umożliwić jak najbardziej uniwersalną aranżację wnętrz.

- Minimalne wymagania, opis wykonania i standardy dotyczące systemu i komponentów okablowania strukturalnego Normy:

- Wymogi w stosunku do wykonania okablowania:

- ustalenia z Zamawiającym,

- wizja lokalna na terenie obiektu,

- wytyczne zawarte w niniejszej specyfikacji,

- obowiązujące normy europejskie i międzynarodowe, dotyczące wymagań ogólnych oraz specyficznych dla środowiska biurowego:

- ISO/IEC11801:2017 - Information technology - Generic cabling for customer premises,

- PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 1: Wymagania ogólne,

- PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 2: Budynki biurowe,

- dodatkowe normy europejskie związanych z planowaniem (projektowaniem) okablowania:

- PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1 – Specyfikacja i zapewnienie jakości,

- PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 – Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków,

- PN-EN 50174-3:2014-02 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 3 – Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków,

- pozostałe normy:

- PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Badanie zainstalowanego okablowania;

- Minimalne wymagania w stosunku do okablowania strukturalnego:

- okablowanie światłowodowe musi posiadać włókna światłowodowe o strukturze ciągłej od zakończenia na jednym końcu toru do zakończenia na drugim końcu toru, spawanie wzdłuż toru światłowodowego w ramach okablowania budynkowego jest niedozwolone. Wszystkie włókna optyczne muszą być zakończone przy użyciu spawarki termicznej, przeznaczonej dla danego typu włókna.

- parametry transmisyjne łączy miedzianych w zakresie pojedynczych komponentów, jak również całych torów transmisyjnych, muszą być zgodne z kategorią 7 (klasą F), wg najnowszych norm: PN-EN 50173-1:2018-07, ISO/IEC 11801-1:2017,

- wszystkie zaprojektowane elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne muszą pochodzić od tego samego producenta okablowania oraz pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system okablowania w takim zakresie, aby zostały spełnione warunki niezbędne do uzyskania wystawionego przez producenta bezpłatnego Certyfikatu Okablowania Strukturalnego oraz 25-letniej gwarancji. Wszystkie moduły RJ45 muszą być zakończone z wykorzystaniem każdej pary kabla, tak samo podłączone od strony punktu dystrybucyjnego i punktu abonenckiego - zgodnie z schematem T568B. Do montażu w punktach dystrybucyjnych dopuszczone są panele 19” w obudowie metalowej 1U, z tylną prowadnica kabli, modularne, 24 portowe lub panele 19” w obudowie metalowej 2U, z tylną prowadnica kabli, modularne, 48 portowe. Na przedniej płycie musi znajdować się pole umożliwiające umieszczenie etykiet opisujących porty,

- należy uwzględnić dostawę kabli krosowych i przyłączeniowych, które muszą być dostarczone w ilości odpowiedniej do ilości gniazd przyłączeniowych,

- trasy kablowe muszą być ułożone w taki sposób, aby chronić kable przed bezpośrednim uszkodzeniem przez pracowników. Przy realizacji tras kablowych należy wziąć pod uwagę wymagania normy PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 dotyczące równoległego prowadzenia różnych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilającej 
i zapewnić zachowując odpowiednie odległości pomiędzy okablowaniem przy jednoczesnym uwzględnieniu materiału, z którego zbudowane są kanały kablowe,

- kanały i listwy instalacyjne – powinny zawierać przegrodę oddzielającą kable zasilające od kabli miedzianych do transmisji danych i głosu, specjalne uchwyty i puszki umożliwiające montaż gniazd zasilających oraz telekomunikacyjnych. Okablowanie układane w kanałach i listwach instalacyjnych nie może przekraczać 75% objętości przekroju poprzecznego kanału lub listwy instalacyjnej, w której jest prowadzone,

- trasy podtynkowe – należy zaprojektować rurki osłonowe typu peszel w całym przebiegu kabla do puszki gniazda podtynkowego. Nie należy projektować w tej samej rurze osłonowej kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych. Okablowanie nie może przekraczać 75% objętości przekroju poprzecznego rury osłonowej w której jest prowadzone. Należy pozostawić w rurze typu peszl pilot umożliwiający wprowadzenie w przyszłości dodatkowych kabli,

- sufit podwieszany – kable muszą być prowadzone w przestrzeni między sufitowej 
w kanale kablowym, który jest przymocowany bezpośrednio do sufitu właściwego. Okablowanie układane w kanałach kablowych nie może przekraczać 75% objętości przekroju poprzecznego kanału kablowego, w której jest prowadzone,

- kanały podłogowe – kable muszą być prowadzone pod podłogą w kanałach instalacyjnych lub na drabinach kablowych. Podłoga podniesiona musi posiadać zainstalowane stalowe puszki podłogowe, służące do montażu standardowych gniazd abonenckich. Okablowanie układane w kanałach i drabinach kablowych nie może przekraczać 75% objętości przekroju poprzecznego kanału lub drabiny kablowej, 
w której jest prowadzone,

- zintegrowany punkt przyłączeniowy (PEL) powinien składać się minimum z 4 gniazd RJ45 (ramka biała, puszka podwójna (podtynkowa), support podwójny) kategorii 7 zakończonych wg schematu T568B, pięciu gniazd elektrycznych, w tym trzech („gwarantowanych” – podłączonych pod UPS, ramka czerwona) oraz dwóch gniazd elektrycznych (ramka biała), puszka pięciokrotna (podtynkowa), suport pięciokrotny). Zasilanie AC 230V dla sieci komputerowej powinno być wykonane z odrębnych rozdzielnic zlokalizowanych w pobliżu PPD. Nie dopuszcza się łączenia okablowania instalacji elektrycznej w korytach. Z jednego obwodu elektrycznego nie powinno być przyłączonych więcej niż 5 PEL. W przypadku PEL wykonywanych w podłodze należy zastosować puszki podłogowe ze stali nierdzewnej,

- punkty dystrybucyjne (PPD) należy zorganizować w postaci 19” szaf stojących 42U 800 x 800 z przednim i tylnym stelażem, wykonanych z blachy stalowej pokrytej powłoką proszkową. Szafy muszą być wyposażenie w: drzwi przednie perforowane lub przeszklone, zamek patentowy punktowy, możliwość otwierania na lewą/prawą stronę (w celu przełożenia drzwi), demontowane osłony, regulowane stopki, pełne uziemienie wszystkich sekcji szafy, podłoga ze szczotkowym przepustem kablowym, panel wentylacyjny sufitowy z termostatem (minimum 4 wentylatory), zaślepki filtracyjne, cokół wentylowany (min. wysokość 100mm), listwa zasilająca 9x220V (standard PL) bez bezpiecznika (sztuk: 2), organizery pionowe (w ilości wymaganej dla danej szafy), organizery poziome (w ilości wymaganej dla danej szafy),

- każda szafa powinna być zasilona z wydzielonego obwodu elektrycznego. Na tylnej ściance szafy należy zainstalować puszkę instalacyjną o stopniu ochrony np. IP55 
w celu podłączenia głównego kabla zasilającego,

- wszystkie komponenty systemu i trasy okablowania powinny być zlokalizowane 
w taki sposób, aby zminimalizować indukcje elektromagnetyczne oraz zapewnić bezpieczeństwo administratorowi;

- Wymagania w stosunku do systemu oznaczeń kabli:

W okablowaniu musi zostać zastosowany jednolity system opisu gniazd logicznych, paneli krosowych oraz kabli tworzących połączenie logiczne według przykładu:

a. Opisy punktów abonenckich

X/Y/1 X/Y/2 X/Y/3

Gdzie:

X – oznacza numer pomieszczenia

Y – oznacza numer przyłącza w pomieszczeniu

1-3 – oznacza numer gniazda w przyłączu licząc od lewej strony

Przykład: 324/3/2 – gniazdo nr 2, przyłącze nr 3, pomieszczenie nr 324.

- Minimalne wymagania dotyczące urządzeń aktywnych:

W celu zapewnienia współpracy z istniejącą siecią informatyczną w skrzydłach budynku „A” i „B”, należy zaprojektować urządzania aktywne. Zamawiający w ramach infrastruktury sieciowej posiada urządzenia firmy CISCO. Projektowane urządzenia powinny tworzyć jednolity system z już posiadanymi urządzeniami, zgodny na poziomie protokołów oraz umożliwiający zarządzanie z jednego punktu (oprogramowania) już istniejącymi sieciami Vlan.

W szafach PPD należy zaprojektować min. po 4 przełączniki sieciowe o pojemności 24 portów, z możliwością stackowania oraz wyposażonych w min. 2 porty 10 G. Natomiast w Głównym Punkcie Dystrybucyjnym należy zaprojektować rozbudowę już istniejącego rdzenia sieci (trzy przełączniki Cisco Catalyst 3850) umożliwiające agregację połączeń o przepustowości 10 G z przełączników znajdujących się w punktach dystrybucyjnych skrzydła „C”.

Szczegółowe wymagania techniczne urządzeń sieciowych należy uzgodnić z zamawiającym na etapie projektowania.

- Wymagania w stosunku do sieci telekomunikacyjnej:

Centralna kompatybilna z istniejącą centralą Slican MAC-6400, zawierająca:

- pozostałe wewnętrzne telefony IP – 100,

- w tym telefonów IP w wersji Plus – 100,

- linii miejskich VoIP – 100,

- z telefonami systemowymi: VPS-840 – 100,

- niezbędne licencje: Licencja bazowa centrali NCP.Base100 – 1,

- abonentów VoIP.Plus – 100,

- linkowanie licencja serwerowa NCP.Base100.Networking – 1,

- urządzenia switch/PoE (4szt):

- rodzaj switcha: Gigabit Ethernet,

- typ: zarządzalny,

- obudowa: typ RACK,

- prędkość min magistrali [Gbps]: 100 Gbps,

- ilość złącz 10/100/1000: 48,

- ilość złącz SFP: 4,

- PoE/PoE+: 48,

- SFP: 4.

- Wymagania w stosunku do klimatyzacji:

- system chłodniczy: pośredni,

- źródło chłodu: agregat wody lodowej chłodzony wodą lub ze stałym skraplaczem,

- lokalizacja agregatu: kondygnacja techniczna, wewnątrz budynku,

- lokalizacja skraplacza: kondygnacja techniczna,

- czynnik chłodniczy: woda, roztwór glikolu propylenowego,

- parametry czynnika chłodniczego: 6/12 stopni C,

- układ sterowania: kompatybilny z systemem BMS, możliwość centralnego sterowania klimakonwektorami i podgląd ustawień i parametrów pracy,

- klimakonwektory: kanałowe z nawiewem poprzez nawiewniki, wersja cicha, sterowniki indywidualne dla każdego pomieszczenia, przewodowe,

- instalacja chłodnicza: rury PP z izolacją z kauczuku syntetycznego,

- akustyka i wibracje: agregat w wersji cichej (ewentualnie pomieszczenie dźwiękoszczelne) posadowiony na wibroizolatorach, skraplacz w wersji cichej, posadowiony na konstrukcji na wibroizolatorach.

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA:

- Oświadczenia Zamawiającego:

- Zamawiający oświadcza, że działki budowlane przeznaczone pod rozbudowę stanowią własność Zamawiającego;

- Zamawiający udzieli Wykonawcy stosowne upoważnienia do występowania w jego imieniu w stosunku do innych podmiotów;

- Zamawiający oświadcza, że posiada środki na wykonanie umowy.

- Termin realizacji:

Do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy w tym:

- Etap I – w terminie do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy;

- Etap II – w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy;

- Etap III – w terminie do 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy;

- Etap IV – sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres prowadzenia robót budowlanych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie włącznie, jednak nie dłużej niż do dnia 15.12.2022 r.

- Odbiór prac projektowych:

Protokolarny odbiór projektu odbędzie się w terminie do 15 dni roboczych od daty protokolarnego przekazania Zamawiającemu oddzielnie dla:

- kompletnej dokumentacji budowlanej,

- wykonawczej, kosztorysowej, specyfikacji STWiORB,

- w przypadku stwierdzenia w czasie odbioru usterek – wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia i ponownego zawiadomienia inwestora, który wyznaczy dodatkowy termin odbioru.

- Inne informacje:

Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami.

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, wiedzy technicznej i innymi przepisami dotyczącymi zadania, zgodne z PFU i został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

Schemat ideowy zagospodarowania i układu funkcjonalnego budynku wykonana przez Zamawiającego.